## Sheet1
Transformer Oil Report
Client: |  | Gainesville Renewable Energy Center
Unit Identification: |  | ELA-XF-1001 |  |  | Unit Description: | SN 12JC596240001
|  | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID
Lab Number |  | 525811 | 529913 | 533180 | 572970 | 619482 | 635845 | 654167
Sample Date |  | 2013-12-18 | 2014-02-06 | 2014-02-26 | 2015-02-05 | 2016-02-24 | 2016-08-16 | 2017-02-07
Parameter | Units
Dielectric Stength (D877) | kV | 57 | 39 | 54 | 57 | 48 | 35 | 47
TAN (D974) | mg KOH/g | 0.012 | 0.02 | 0.014 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Interfacial Tension (D971) | mN/m | 37 | 34.3 | 34.8 | 29.6 | 36.9 | 41.7 | 35.1
Color (D1500) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Visual (D1524) |  | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Slight Particulate | Clear
Specific Gravity (D1298) | g/ml | 0.871 | 0.875 | 0.872 | 0.874 | 0.872 | 0.87 | 0.874
Water (D1533) | ppm | 15 | 16 | 10 | 5 | 11 | 6 | 4
Class |  | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Corrosive Sulfur (D1275B) |  | 2014-02-26: NC 3a; 2016-02-24: NC 3a; 2016-08-16: NC 1b; 2017-02-07: NC 1b
Recommended Service:
Retest 1 year.
Dissoved Gases
Hydrogen (H2) | ppm | 179 | 171 | 196 | 9 | 289 | 145 | 129
Methane (CH4) | ppm | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5
Ethylene (C2H4) | ppm | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ethane (C2H6) | ppm | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Acetylene (C2H2) | ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbon Monoxide (CO) | ppm | 235 | 283 | 311 | 86 | 396 | 520 | 533
Total Combined Gas | ppm | 425 | 464 | 514 | 99 | 693 | 672 | 670
Carbon Dioxide (CO2) | ppm | 581 | 503 | 1052 | 1097 | 1339 | 2003 | 2040
Nitrogen (N2) | ppm | 66830 | 67215 | 68452 | 54077 | 56113 | 54717 | 62167
Oxygen (O2) | ppm | 12363 | 13106 | 9296 | 17242 | 5814 | 4851 | 8187
Total Dissolved Gas | Percent | 8 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 7.3
Discussion of Results:
Combustible gases indicate partial discharge (corona) is occurring. Retest 1 year.