## Sheet1
Transformer Oil Report
Client: |  | Gainesville Renewable Energy Center
Unit Identification: |  | ELA-XF-1002 |  |  | Unit Description: | SN 12JC596240002
|  | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID
Lab Number |  | 525812 | 529914 | 533181 | 572971 | 619483 | 635846 | 654168
Sample Date |  | 2013-12-18 | 2014-02-06 | 2014-02-26 | 2015-02-05 | 2016-02-24 | 2016-08-16 | 2017-02-07
Parameter | Units
Dielectric Stength (D877) | kV | 58 | 54 | 55 | 57 | 48 | 37 | 39
TAN (D974) | mg KOH/g | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.024
Interfacial Tension (D971) | mN/m | 30.2 | 34.2 | 33.6 | 32.5 | 36.4 | 36.9 | 35.1
Color (D1500) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Visual (D1524) |  | Clear | Clear | Clear | S/Pt | Clear | Slight Particlate | Clear
Specific Gravity (D1298) | g/ml | 0.871 | 0.874 | 0.872 | 0.874 | 0.872 | 0.87 | 0.875
Water (D1533) | ppm | 19 | 16 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4
Class |  | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Corrosive Sulfur (D1275B) |  | 2014-02-26: NC 1b; 2016-02-24: NC 3a; 2016-08-16: NC 1b; 2017-02-07: NC 3a
Recommended Service:
Retest 1 year.
Dissoved Gases
Hydrogen (H2) | ppm | 168 | 149 | 164 | 118 | 92 | 131 | 122
Methane (CH4) | ppm | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6
Ethylene (C2H4) | ppm | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
Ethane (C2H6) | ppm | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
Acetylene (C2H2) | ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Carbon Monoxide (CO) | ppm | 321 | 207 | 306 | 346 | 419 | 500 | 531
Total Combined Gas | ppm | 499 | 372 | 477 | 472 | 530 | 638 | 662
Carbon Dioxide (CO2) | ppm | 337 | 315 | 946 | 939 | 1464 | 1636 | 1703
Nitrogen (N2) | ppm | 64535 | 66756 | 66832 | 52701 | 51020 | 53033 | 61619
Oxygen (O2) | ppm | 11149 | 13028 | 4704 | 2746 | 4562 | 4475 | 7804
Total Dissolved Gas | Percent | 7.7 | 8 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 6 | 7.2
Discussion of Results:
Combustible gases indicate partial discharge (corona) is occurring. Retest 1 year.