## Sheet1
Transformer Oil Report
Client: |  | Gainesville Renewable Energy Center
Unit Identification: |  | ELA-XF-1003 |  |  | Unit Description: | SN 12JC596250001
|  | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID | Sample ID
Lab Number |  | 525813 | 529915 | 533182 | 572972 | 619484 | 635847 | 654169
Sample Date |  | 2013-12-18 | 2014-02-06 | 2014-02-26 | 2015-02-05 | 2016-02-24 | 2016-08-16 | 2017-02-07
Parameter | Units
Dielectric Stength (D877) | kV | 60 | 47 | 49 | 51 | 42 | 40 | 51
TAN (D974) | mg KOH/g | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.022
Interfacial Tension (D971) | mN/m | 31.7 | 33.6 | 32.1 | 31.7 | 36.1 | 36.5 | 34.4
Color (D1500) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
Visual (D1524) |  | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear
Specific Gravity (D1298) | g/ml | 0.871 | 0.875 | 0.874 | 0.872 | 0.872 | 0.87 | 0.876
Water (D1533) | ppm | 15 | 17 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7
Class |  | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Corrosive Sulfur (D1275B) |  | 2014-02-26: NC 3a; 2016-02-24: NC 1b; 2016-08-16: NC 1b; 2017-02-07: NC 2c
Recommended Service:
Retest 1 year.
Dissoved Gases
Hydrogen (H2) | ppm | 308 | 295 | 323 | 245 | 249 | 240 | 207
Methane (CH4) | ppm | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6
Ethylene (C2H4) | ppm | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ethane (C2H6) | ppm | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
Acetylene (C2H2) | ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbon Monoxide (CO) | ppm | 276 | 293 | 298 | 338 | 451 | 491 | 491
Total Combined Gas | ppm | 597 | 603 | 628 | 590 | 707 | 739 | 707
Carbon Dioxide (CO2) | ppm | 436 | 322 | 916 | 939 | 1441 | 1629 | 1612
Nitrogen (N2) | ppm | 76126 | 74409 | 74250 | 57992 | 57298 | 55720 | 65635
Oxygen (O2) | ppm | 11256 | 11444 | 8844 | 5649 | 5376 | 3078 | 6496
Total Dissolved Gas | Percent | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.4
Discussion of Results:
Combustible gases indicate partial discharge (corona) is occurring. Retest 1 year.